Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla

części 5 zamówienia – konserwacja systemów słabo- i silnoprądowych

Słowniczek:

- Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

- DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

- Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „Tauron Arena Kraków”:

| L. p | Nazwa | Adres | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asseco Poland S.A. | ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów *oddział w Krakowie: ul. Wielicka 22A 30-552 Kraków | - Wykonanie monitoringu konstrukcji, - systemy słaboprądowe: BMS, SMS, SAP, KD, SSWiN, CCTV, LAN, TIP. - zasilanie NN, SN instalacje wewnętrzne obiektu. - Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne |

# ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.

- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ROZDZIELCZE „SN”

Zasilacze kablowe 2xSN-15kV relacji:

Rozdzielnia Główna HWS RG15kV nr 1734 – Stacja Transformatorowa ST1

- zasilanie podstawowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm2 o długości 470,0m,

- zasilanie rezerwowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm2  o długości 470,0m,

- rury osłonowe 4xDVK160mm o długości 62,0m, głowice kablowe POLT-24D/1XI 120 (24 szt.) z zestawem uziemiającym EAKT 1658 (8 szt.).

Rozdzielnia Główna HWS RG15kV nr 1734 – Stacja Transformatorowa ST2

- zasilanie podstawowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm2 o długości 365,0m,

- zasilanie rezerwowe kablami 3x XRUHAKXs 1x120mm2  o długości 365,0m,

- studnie kablowe SKR2 – 7 kpl., rury osłonowe 4xDVK160mm o długości 189,0m, głowice kablowe POLT-24D/1XI 120 (24 szt.) z zestawem uziemiającym EAKT 1658 (8 szt.).

Zasilająca linia kablowa 2xSN-15kV relacji: Stacja Transformatorowa nr ST1419 – Rozdzielnia Główna RG15kV nr 1734

- zasilanie podstawowe kablami 3x XRUHAKXs 1x240mm2 - długość 1072,0m,

- zasilanie rezerwowe kablami 3x XRUHAKXs 1x240mm2 - długość 1067,0m,

- sygnalizator miejsca zwarcia SMZ-3 (lokalizacja stacja transform. nr 1419) – 2 szt.,

- rury ochronne 2xRHDPEp 160mm o długości 249,0mb, studnie kablowe SK-12 (5 szt.),

- inne wyposażenie: głowice kablowe POLT-24D/1XI 240 (12 szt.) z zestawem uziemiającym EAKT 1658 (4 szt.), mufy kablowe POLJ24/1x240 (18 szt.).

- INSTALACJA ZASILANIA NN

Urządzenia zasilające i rozdzielcze.

Do rozdziału energii elektrycznej przewiduje się szafy, rozdzielnice, tablice elektryczne firmy Schneider. Są to szafy o odpowiednim stopniu szczelności od IP30 do IP65 w zależności od lokalizacji szafy. Szafy te ustawione będą na posadzce hali na cokołach lub mocowane do ścian hali.

Instalacja siły.

Główne ciągi zasilające dostarczające moc dla zasilania urządzeń wentylacyjnych i agregatów ziębniczych usytuowanych na poziomie 5.5 Wykonane są przy użyciu czterech magistral szynowych1600A każda. Magistrale te prowadzone będą na poziomie 0.0 i 1.1 ze stacji transformatorowych do szachtów elektrycznych, skąd pionowymi odcinkami doprowadzone do rozdzielnic usytuowanych w wydzielonych pomieszczeniach na poziomie 4.4. Ponadto w szachtach elektrycznych zabudowane są pionowe magistrale szynowe 1000A dla zasilania odbiorów danej kondygnacji, jak również magistrale szynowe 160A do zasilania odbiorów zasilanych z UPS-ow.

Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, rur hydrantowych, wpustów dachowych, rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych, przepustnic na oddymianiu.

Ogrzewanie rynien.

Zgodnie z wytycznymi branżowymi wykonane są instalacje ogrzewania rynien dachu dużej i małej hali. Instalacja ta wykonana jest przy użyciu przewodów grzejnych układanych wewnątrz rynien. Są to przewody grzejne stałoprądowe typu VCDR20 o mocy grzejnej 20W/mb. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez system nadrzędny BMS.

Ogrzewanie rur spustowych.

Zgodnie z wytycznymi branżowymi wykonane są instalacje ogrzewania rur spustowych dużej hali prowadzonych wewnątrz zimnego poddasza hali. Dotyczy to zarówno odcinków poziomych jak i pionowych rur spustowych. Ogrzewanie  przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black o mocy 18W/mb.  Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez system nadrzędny BMS.

Sposób ich montowania pokazany jest na planach instalacji.

Ogrzewanie rur hydrantowych.

Zgodnie z wytycznymi branżowymi na poziomie garażu podziemnego poziom -1.1 i poziom 0,0 wykonane jest ogrzewanie rur hydrantowych prowadzonych na tych poziomach. Dotyczy to zarówno odcinków poziomych jak i pionowych rur hydrantowych. Ogrzewanie to wykonane jest przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black o mocy 18W/mb. Przewody te owijają rury hydrantowe pod ociepliną rur. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się  poprzez system nadrzędny BMS.

Ogrzewanie przepustnic na oddymianiu

Zgodnie z wytycznymi branżowymi wykonane jest ogrzewanie przepustnic na oddymianiu zainstalowanych w części zimnej poddasza poziom 5.5, przy wyrzucie powietrza na zewnątrz przez żaluzje zainstalowane w dachu hali. Ogrzewanie to wykonane jest przy pomocy przewodów grzejnych typu 15QTVR2-CT o mocy grzejnej 60W/mb owiniętych wokół ram przepustnic. Ogrzewanie to ma na celu podgrzewanie elementów ruchomych przepustnicy w momencie konieczności oddymiania hali w zimie.

Ogrzewanie wpustów dachowych.

Ogrzewanie to wykonane jest poprzez zasilanie wpustów dachowych wyposażonych w ogrzewanie elektryczne montowane na rurach spustowych do kanalizacji deszczowej. Zasilanie to odbywa się z najbliżej położonych tablic elektrycznych. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez system nadrzędny BMS.

Ogrzewanie rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych.

Wykonane są instalację ogrzewania rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych zlokalizowanych na poziomie 5.5 pod zimnym poddaszem hali.

Ogrzewanie to wykonane jest przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black o mocy 18W/mb. Przewodami tymi należy owijać rury hydrantowe pod ociepliną rur.

Sterowanie ogrzewaniem odbywa się  poprzez indywidualny dla każdej centrali klimatyzacyjnej termostat AT-TS-14 zabudowany przy danej centrali.

Instalacja ogrzewania połaci dachowej hali.

Duża hala.

Zgodnie  z wytycznymi branżowymi wykonana jest instalacja ogrzewania części połaci dachowej dużej hali. Dach dużej hali pokryty jest membraną typu MDF.

Instalacja ta wykonana jest przy użyciu przewodów grzejnych układanych na połaci dachowej w postaci pasów grzewczych. Wielkość i przebieg pasów grzejnych określone zostały w projekcie architektonicznym. Przewody układane są na listwach montażowych mocowanych do membrany dachowej na kleju. Jako przewody grzejne wykonane są przewody stałoprądowe typu VCDR 20. Moc jednostkowa przewodu grzejnego to 20W/mb. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni daje to 180W/m2. Przewody te odporne są na działanie promieni UV. Zasilanie systemów grzewczych dach odbywa się wprost z rozdzielnic nN stacji trafo poprzez tablice H5N1D,H5N2D,H5N3D,H5D4D,T2N2D. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się poprzez system nadrzędny BMS.

Mała hala.

Zgodnie z wytycznymi branżowymi wykonana jest instalacja ogrzewania części połaci dachowej małej hali. Dach hali pokryty jest blachą stalowo-tytanową łączoną ze sobą „na felc”. Instalacja ta wykonana jest przy użyciu przewodów grzejnych układanych na połaci dachowej w postaci pasów grzewczych. Wielkość i przebieg pasów grzejnych określone zostały w projekcie architektonicznym. Przewody układane będą na listwach montażowych mocowanych do blachy na kleju. Jako przewody grzejne wykonane są przewody stałoprądowe typu VCDR 20. Moc jednostkowa przewodu grzejnego to 20W/mb.

W przeliczeniu na jednostkę powierzchni daje to 180W/m2. Przewody te odporne są na działanie promieni UV. Zasilanie systemów grzewczych dachu odbywa się wprost z rozdzielnicy nN stacji trafo poprzez tablicę T2N2D.

Sterowanie ogrzewaniem odbywa się  poprzez system nadrzędny BMS.

Zasilanie urządzeń systemów pożarowych.

Zasilanie urządzeń systemów pożarowych wykonane jest kablami i przewodami ognioodpornymi o odporności ogniowej 180min. Kable te układane są na korytkach kablowych o odporności ogniowej EI90 i stanowią trasę ognioodporną.

Zasilanie oddymianiem szybów dźwigowych.

Zasilanie szaf zasilająco-sterujących oddymianiem szybów dźwigowych odbywa się przewodami o odpowiedniej odporności ogniowej. Natomiast zasilanie wentylatorów na tych ciągach odbywa się z szaf zasilająco-sterujących – zgodnie z DTR tych szaf. Są to systemy kompletne dostarczane przez dostawcę wentylatorów wraz z szafami zasilajaco-sterującymi.

Zasilanie systemem nadmuchu do klatek schodowych.

Zasilanie szaf zasilająco-sterujących nadmuchu do klatek schodowych odbywa się przewodami o odpowiedniej odporności ogniowej. Natomiast zasilanie wentylatorów na tych ciągach odbywa się z szaf zasilająco-sterujących – zgodnie z DTR tych szaf. Są to systemy kompletne dostarczane przez dostawcę wentylatorów wraz z szafami zasilająco-sterującymi.

Zasilanie wozów transmisji TV.

Zasilanie to jest następujące:

-przy wjeździe do hali na poziomie 0.0 w rejonie parkingu dla autokarów lub wozów transmisyjnych zabudowane cztery szafki przyłączeniowe SP4-TV

-przy wjeździe na parking dla wozów transmisyjnych zabudowane cztery szafki przyłączeniowe SP3-TV.

Każda szafka wyposażona jest w:

-1 gniazdo wtykowe 125A -dla wozu transmisyjnego HDTV

- gniazdo wtykowe 63A -dla wozu transmisyjnego TVC

- gniazda wtykowe 32A -dla wozu transmisyjnego TVSAT

Taki sam zestaw szafek przyłączeniowych zabudowanych jest w rejonie wydzielonego parkingu dla wozów telewizyjnych w rejonie wschodnim hali.

Zasilanie szafek przyłączeniowych odbywa się napięciem bezprzerwowym z UPS’ów.

- INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE WEWNĘTRZNE.

Instalacje zasilające: zasilania normalnego ”N” z linii zasilającej (zasilanie: agregatów ziębniczych i wody lodowiska, systemów wentylacji i klimatyzacji; oświetlenie: parkingu zewnętrznego i podziemnego, części biurowej, VIP, szatni, pomieszczeń technicznych, ciągów komunikacyjnych, płyty hali głównej, hali treningowej, zewnętrzne hali); gwarantowanego ”G” dysponowane przez rozdzielnice główne niskiego napięcia „RG” (zasilanie: zasilaczy UPS w stacjach trafo – 2szt., dźwigów pożarowych – 2szt., wentylacji oddymiającej trybuny i napowietrzającej klatki schodowe hali głównej, wentylacji oddymiającej  garaże podziemne, systemu DSO, pompowni pożarowej tryskaczy, tablic zasilania); bezprzerwowego automatyki i teletechniki ”B” (oświetlenia areny głównej jako oświetlenie „emergency”, sieć strukturalna, CCTV, elementy instalacji kontroli dostępu, szafki zasilająco-sterownicze AKPiA, BMS, wozy transmisji TV, szafy serwerowe RACK, szafy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu serwerowni).

Instalacje ogrzewania firm ELEKTRA, TYCO/RAYCHEM: rynien dachu hali głównej i treningowej przewodami grzejnymi stałoprądowymi typ EM (20W/mb); rur spustowych hali głównej przewodem grzejnym samoregulującym FroStop Black (18W/mb); przepustnic na oddymianiu przewodami grzejnymi typu 15QTVR2-CT (60W/mb); rur do wymienników ciepła central klimatyzacyjnych przewodami grzejnymi samoregulującymi FroStop Black (18W/mb) z termostatami AT-TS-14 zabudowanymi w centralach; połaci dachowej hali głównej i treningowej oraz koryt rynnowych (tablice H5N1D, H5N2D, H5N3D, H5D4D, T2N2D z zabudowaną ochroną przeciwprzepięciową: ochronnik iskiernikowy typ 3xMCB50B+1xMCD125-B/NPE i ochronnik warystorowy typu V20-C/3+FS-SU, styk (FS) do sygnalizacji na BMS, oraz układ sygnalizacji zaniku napięcia w obwodzie dobezpieczenia ochronnika (SU), wkładka bezpiecznikowa typu gG125A) - 5 kpl., przewody grzejne stałoprądowe typu VCDR20 na listwach montażowych (180W/m2);

instalacja uziemienia fundamentowego i wyrównawczego firmy CYNK-MAL: bednarka Fe/Zn30x4 i Fe/Zn40x5.

Urządzenia zasilające elektryczne niskiego napięcia (szafy, rozdzielnice, tablice): zasilanie automatyki i teletechniki (rozdzielnice/tablice zasilania bezprzerwowego niskiego napięcia firmy SCHNEIDER ELECTRIC: typ PRISMA PLUS P - 1kpl., typ PRISMA PLUS G - 18kpl.) – 19szt., rozdzielnice zasilania urządzeń przeciwpożarowych (rozdzielnice firmy SCHNEIDER ELECTRIC: typ PRISMA PLUS P - 10kpl., typ PRISMA PLUS G - 15kpl., SAREL S3D IP65 – 1kpl.) - 26 kpl.;  zasilanie siły urządzeń obiektowych (rozdzielnice firmy SCHNEIDER ELECTRIC: typ PRISMA PLUS P - 38kpl., typ PRISMA PLUS G - 51kpl., typ SAREL S3D IP65 - 4kpl., typ SAREL S3D IP54 - 8kpl., typ PRISMA PACK - 5kpl., typ KAEDRA - 4kpl.,  typ PRAGMA - 2kpl., typ KHALASSA PLM - 4kpl., , rozdzielnica firmy EMITER typ OS (szafki SP(3,4)-TV/(1-4) z gniazdami wtykowymi 125A - 1szt., 63A -1szt., 32A - 2szt.) - 8kpl., rozdzielnice firmy EMITER typ OMS+cokół -1kpl.) – 125kpl.; zestaw gniazd („A” firmy EMITER typ OS - 10kpl., „B” firmy PCE typ Suwałki - 12kpl.) – 22kpl.; przewody i trasy kablowe elektryczne: (siła) magistrale szynowe firmy SCHNEIDER ELECTRIC (typ KS1600A - ze stacji trafo nr 1 i nr 2 do rozdzielnic na poziomie +23,00; magistrale szynowe typ KTA1000A - zasilanie odbiorów danej kondygnacji, magistrale szynowe typ KSA160A - zasilanie odbiorów gwarantowanych „G”), kable miedzianymi firmy NKT, TELEFONIKA, ELPAR, BITNER, HELUKABEL typu YKY (3x5xYKY1x240, YKY5x(35185), 5xYKXS1x240), przewody kabelkowe typu YDYp, YDY-żo 3x2,5(4,6)mm2, przewody ognioodporne firm TELEFONIKA i BITNER  typu NHXH EI180, trasy kablowe: firmy OBO BATTERMANN zwykłe system KTS (wewnętrzne i zewnętrzne bez odporności ogniowej - korytka, drabiny, korytka), ognioodporne (EI90) typ BSS; gniazda natynkowe; osprzęt elektryczny: firmy HAGER typ FIORENA (gniazda, łączniki, łączniki z mechanizmami i ramkami, itp.); aparatura modułowa firmy SCHNEIDER ELECTRIC typ MULTI9; rozłączniki: izolacyjne firmy SCHNEIDER ELECTRIC moduł INTERPACT typ NS/INW, bezpiecznikowe firmy SCHNEIDER ELECTRIC moduł INTERPACT typ INFT/ISFL, nadprądowe firmy SCHNEIDER ELECTRIC typ NG z wyposażeniem, wyłączniki główne firmy SCNEIDER ELECTRIC typ MASTERPACT NT/NW kompaktowe z wyposażeniem.

- Liczniki energii elektrycznej: firmy SCHNEIDER ELECTRIC typ iEM3255 – 12 szt., typ iEM 3155 - 3 szt.

- ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

Agregat prądotwórczy typ P900E1

(3x380/400/415V, 50 Hz z silnikiem Perkins 4006-23TAG3A) – 2 kpl. (osadzonych w pom. nr D0078 i pom. nr D0063) wraz ze sterowaniem i instalacją elektryczną.

- URZĄDZENIA ROZDZIELCZE PRĄDU ZMIENNEGO SN 15 kV

Rozdzielnica zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr  D0053

Rozdzielnica SCHNEIDER SN 15kV typu SM6 Merlin Gerin 24kV/400A 18-polowa (m.in. pola modułowe; odłączniki; rozłączniki z uziemieniem; styczniki; rozdzielnice „nn”: TPW marki PRAGMA, TUFS MINI PRAGMA; osprzęt natynkowy serii DELFINA; zasilacz UPS 2kVA typ EATON, inne instalacje zależne i pomocnicze) – 1kpl.

- STACJE TRANSFORMATOROWE stałe (nr ST1 i nr ST2) 1. Stacja nr ST1 15/0,4kV

- znajduje się we wschodniej części obiektu, w pomieszczeniach nr:  D0055-D0058 (komory transformatorowe), nr D0070 i nr D0077 (pomieszczenia rozdzielnic):

- rozdzielnica SN-15kV firmy Schneider Electric typ RM6 – 1 kpl. (cztery pola liniowe, wyposażone w rozłączniki);

- transformatory żywiczne TRICAST-1600kVA – 4 kpl.,

- rozdzielnice niskiego napięcia: PRISMA PACK (potrzeb własnych) -1 kpl., PRISMA P PLUS (napięcia: normalnego, gwarantowanego, bezprzerwowego; pożarowa) – 6 kpl., PRAGMA (zabezpieczeń transformatorów) – 1 kpl.,

- automatyczna bateria kondensatorów VARSET MERLIN GERIN 550kVAr typu Varset Harmony

11x50kVAr z dławikami 215 Hz i regulatorem mocy biernej VARLOGIC NR6 – 1 kpl.,

- układ automatycznego przełączania zasilania – 4 kpl. (typ APZ-2T-LW1-OS – 2 kpl., typ APZ2T1G1S-LW2-3S – 2 kpl.)

- inne wyposażenie: rozłączniki, wyłączniki, osprzęt natynkowy serii DELFINA, przewody szynowe dużej mocy CANALIS, głowice kablowe, kable elektroenergetyczne połączeniowe, instalacja oświetlenia stacji, zabezpieczenie selektywne Micrologic 5,0A, termostat do załączania transformatorów, miernik parametrów sieci PM820, studnia kablowa rozdzielcza SKR2 – 1 kpl., itp.

2. Stacja nr ST2 15/0,4kV

- znajduje się w północnej części obiektu, w pomieszczeniach nr: D0071-D0074 (komory transformatorowe), nr D0054 i nr D0060 (pomieszczenia rozdzielnic):

- rozdzielnica SN-15kV firmy Schneider Electric typ RM6 – 1 kpl. (cztery pola liniowe, wyposażone w rozłączniki);

- transformatory żywiczne TRICAST-1600kVA – 4 kpl.,

- rozdzielnice niskiego napięcia: PRISMA PACK (potrzeb własnych) -1 kpl., PRISMA P PLUS (napięcia: normalnego, gwarantowanego, bezprzerwowego) – 5 kpl., PRAGMA (zabezpieczeń transformatorów) – 1 kpl.,

- automatyczna bateria kondensatorów VARSET MERLIN GERIN 550kVAr typu Varset Harmony

11x50kVAr z dławikami 215 Hz i regulatorem mocy biernej VARLOGIC NR6 – 1 kpl.,

- układ automatycznego przełączania zasilania – 4 kpl. (typ APZ-2T-LW1-OS – 2 kpl., typ APZ2T1G1S-LW2-3S – 2 kpl.)

- inne wyposażenie: rozłączniki, wyłączniki, osprzęt natynkowy serii DELFINA, przewody szynowe dużej mocy CANALIS, głowice kablowe, kable elektroenergetyczne połączeniowe, instalacja oświetlenia stacji, zabezpieczenie selektywne Micrologic 5,0A, termostat do załączania transformatorów, miernik parametrów sieci PM820, studnia kablowa rozdzielcza SKR2 – 1 kpl., itp.

- URZĄDZENIA TELEFONICZNE

Centrala telefoniczna (System Cisco Unified Call Manager).

Wszystkie elementy funkcjonalne systemu Telefonii IP zostały połączone do redundantnych przełączników serwerowych i zbudowany w oparciu o produkt firmy Cisco, Unified Communications Business Edition 6000. Jest to zintegrowany system zapewniającym kontrolę połączeń głosowych, wideo, komunikatorów, konferencji, wiadomości błyskawicznych oraz poczty głosowej.

System firmy CISCO fizycznie składa się z: serwera UCS C220M3 pełniącego funkcję centrali telefonicznej PBX (wraz z oprogramowaniem Cisco Unified Communications Manager (CUCM) ver. 9.1) - 2 szt; routera Cisco 2951 pełniącego funkcje bramy głosowej VOIP, zapewnia połączenie systemu Unified Communication ze światem zewnętrznym – PSTN (wyposażony w moduły PVDM3 które zapewniają sprzętowe wsparcie przy tworzeniu tele- i wideo konferencji) - 2 szt, licencji użytkowników. System działa korzystając z okablowania strukturalnego.

- URZADZENIA TELE- I RADIOTECHNICZNE

1. System nadzoru wizyjnego, system monitoringu - CCTV

Miejsca podlegające rejestracji obrazu to: kasy biletowe na terenie imprezy masowej, bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia, drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne (z wyłączeniem klatek schodowych), parkingi zorganizowane, sektory, płyta boiska lub scena.

W skład systemu wchodzi (bez infrastruktury sieciowej): komputer obsługujący 4 monitory Avigilon 4MN -HD -RMWS - 5 szt., komputer obsługujący 2 monitory Avigilon 2MN-HD-RMWS - 2 szt., drukarka termosublimacyjna Canon SELPH Y CP910 – 1 szt., monitor 42” NEC Monitor MultiSync LCD V422 - 6 szt., monitor 19” z głośnikami NEC Monitor MultiSync LED EA192M - 13 szt., manipulator Avigilon ACC-USB-JOY-PRO  - 6 szt., uchwyty do monitorów ścienne - 19 szt., sieciowy serwer rejestrujący z pamięcią masową 22TB w RAID6, obudowa typu rack 3U Nexus 28TB-NEX-NVR-R  - 7 szt., sieciowy serwer rejestrujący z pamięcią masową 14,5TB w RAID6, obudowa typu rack 2U Nexus 20TB-N EX-N VR-R - 3 szt., sieciowy serwer rejestrujący z pamięcią masową 11TB w RAID6, obudowa typu rack 2U Nexus 16TB-NEX-NVR-R – 1 szt., kamera kompaktowa Avigilon 16MP-H D-PRO -C – 5 szt., kamera kompaktowa Avigilon 1.0-H3-B2 - 84 szt., kamera kompaktowa Avigilon 2.0-H3-B2 – 24 szt.,kamera kopułkowa Avigilon 2.0-H3-D1 – 21 szt., kamera kompaktowa Avigilon 3.0W-H3-B2 – 20 szt., kamera kopułkowa Avigilon 3.0W -H3-D1 - 4 szt., kamera kompaktowa Avigilon 5.0-H3-B2 – 14 szt., kamera kopułkowa Avigilon 5.0-H 3-D1 - 6 szt., kamera kompaktowa Avigilon 5.0 MP-HD-DN – 2 szt., kamera szybkooborotowa z uchwytem Nexus 2M P-N EX-X20-PTZ – 8 szt., kamera szybko obrotowa D l z uchwytem Nexus D1-N EX-X39-PTZ - 15 szt., kamera szybkoobrotowa D l z uchwytem Nexus D1-N EXX12-PTZ  - 30 szt., kamera kopułkowa Nexus 1MP-NEX-DOM E-PH – 119 szt., kamera kopułkowa Nexus 2MP-NEX-DOME-PH -IR-ML – 7 szt., obiektyw do kamer 16MP Canon EF163528CA 4 27 obiektyw do kamer 16MP Sigma 24-70m m f/2.8 IF DG EX HSM – 1 szt., transformator do kamery obrotowej (24VAC 100W) Pulsar PSACH01244 - 53 szt., adapter o dużej średnicy do kamery kompaktowej Videotec DBHWGC, WCPA – 15 szt., adapter o dużej średnicy DBHWGC+ WCPA - 19 szt., mikrofon ze wzmacniaczem Mic -200 - 10 szt., licencja wideo Avigilon 1C-HD-IWMS-ENT - 398 szt., obudowa do kamery kompaktowej z uchwytem GL-618 - 142 szt., duża obudowa do kamery kompaktowej z uchwytem Videotec HEG47 – 7 szt., zestaw głowica z obiektywem motozoom oraz uchwytem Eneo VPT-601 + KOWA LMZ12360AMPDC – 2 szt., konsola KVM LCD, kable Aten CL5716M-AT-AG -  1szt., powerinjector TL-POE150S – 30 szt., zasilacz impulsowy (12V 1A) PSD 12010 – 25 szt.

Infrastruktura sieciowa LAN-CCTV składa się z okablowania i zainstalowanych urządzeń dla systemu wizyjnego firmy CISCO: switche WS-C3750X-12S-S Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base - 2 kpl., switche WS-C3750X-24P-S Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base – 2 kpl., switche S375XVK9T-15001SE CAT 3750X IOS UNIVERSAL WITH WEB BASE DEV MGR – 4 kpl., network_module C3KX-NM-1G

Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID – 2 kpl., CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X Stack Power

Cable 30 CM – 4 szt., CAB-3KX-AC-EU AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe) - 4 kpl., CAB-STACK50CM Cisco StackWise 50CM Stacking Cable – 4 kpl., C3KX-PWR-350WAC Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply - 4 kpl., WS-C2960S-F24PS-L 24-port 10/100 PoE Stackable Managed Switch w/Gig

Uplinks – 24 kpl (24 przełączniki, w tym jeden nadmiarowy), SFP 1.25Gbps SX 850nm LC MMF 550m – 60 kpl. (60 modułów SFP, w tym 4 nadmiarowe), Non-Managed 10/100Base-TX to 100Base-FX media converter – 140 kpl..

Infrastruktura sieciowa skonfigurowana dla potrzeb podsieci VLAN: podsieć zarządzania urządzeniami aktywnymi (przełączniki) – CCTV-MGMT, podsieć dla kamer i serwerów systemu wizyjnego CCTVSYSTEM_WIZYJNY, podsieć dla stacji operatorskich CCTV-OPERATOR.

Kamery zewnętrzne i kamery do których doprowadzono wypust światłowodowy będą zasilane napięciem 12V DC za pomocą zasilacza impulsowego lub za pomocą power-injectora. Okablowanie w głównych ciągach rozprowadzane w kanalizacji teletechnicznej (zewnątrz) oraz w dedykowanych korytach metalowych (wewnątrz budynku).

2. System pętli audio (pętle induktofoniczne) dla osób niedosłyszących

bazuje na bezprzewodowym (indukcyjnym) odbieraniu przez aparaty słuchowe audycji, które przekazywane są przez wytworzenie modulowanego pola elektromagnetycznego o częstotliwości „audio”. System tworzy: wzmacniacz firmy UNIVON typ SLS-300XF - 2 szt. (znajdują się w pom. A2094 i pom. A2130), linie sygnałowe systemu SNI, pętle indukcyjne (master i slave) z drutu miedzianego YDY 3x4mm2 pod siedziskami (sektor hali głównej pomiędzy poz. +5,90 a +11,05).

Okablowanie instalacji strukturalnej składa się z Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD - w pom.  A3240) do którego dołączono 22 kpl. Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych - PPD (w tym 2 serwerownie dedykowane dla CUBE,  pomosty techniczne, Production Room (pom. A3219), PPD dla podłączenia wozów transmisyjnych TV (na zewnątrz budynku 2 kpl.); Do punktów dystrybucyjnych zostaną dołączone łącza okablowania poziomego. Okablowanie instalacji strukturalnej - pionowe (pomiędzy Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) a Piętrowymi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD) i poszczególnymi PPD w obrębie danej kondygnacji) wykonane kablami światłowodowymi uniwersalnymi wielomodowymi (MM) 24 - włóknowe OM3 50/125, kable światłowodowe jednomodowe (SM) 24-włóknowe 9/125, wiązkami 4-8 kabli skrętkowych nieekranowanych dla transmisji 10Gbps kat 6a. W obrębie danej kondygnacji za pomocą kabli światłowodowych uniwersalnych wielodomowych (MM) 12-włoknowych OM3 50/125, jednomodowych (SM) 12-wł 9/125 oraz za pomocą wiązki 4-8 kabli skrętkowych nieekranowanych dla transmisji 10Gbps kat 6a. Kable światłowodowe zakończone na panelach światłowodowych 19” ze złączami LC. Kabel skrętkowy na wspólnych panelach 48 portowych. Połączenia światłowodowe wykonane kablami uniwersalnymi o konstrukcji luźnej tuby w powłoce zewnętrznej LSOH. Włókna światłowodowe zakończone złączami w technologii spawania w standardzie LC. Punkty dostępowe poprzez gniazda przyłączeniowe „miedziane” RJ45 i gniazda typu banan (ulokowane w szafkach zewnętrznych do obsługi telewizyjnych wozów transmisyjnych). Okablowanie instalacji strukturalnej - poziome kablami skrętkowymi 4parowymi U/UTP kat.6, w powłoce zewnętrznej wykonanej z materiałów LSOH. Okablowanie szkieletowe dla transmisji danych zrealizowano w oparciu o kabel światłowodowy OM3 uniwersalny 50/125 MM 24-wł LS0H, SM 9/125 24-wł LS0H, OM3 50/125 12-wł LS0H oraz SM9/125 12-włLSOH. Główny Punkt Dystrybucyjny GPD/PPD32 – 2 kpl. (składa się z dwóch szaf dystrybucyjnych 19” o wysokości roboczej 42U i wymiarach 800x1000mm, okablowanie szkieletowe światłowodami OM3 uniwersalnym 24 włóknowym w osłonie niepalnej LSZH, kablem OS1 uniwersalnym 24 włóknowym, oraz kablem UTP 6a). Okablowanie strukturalne z szafami serwerów SW 42U, 800/1000/2150 – 7 kpl. (pom. A240)  dla  systemów: Digital Signage: miedziane kable skrętkowe FTP cat 6A; LED CUBE: przewody światłowodowe, jednomodowe SM 9/125x 8 włókien oraz skrętki FTP cat 6A; dystrybucji sygnału IPTV: kabel Triset 11 PE do przełącznicy światłowodowej, światłowód jednomodowy 9/125 4 wł do GPD (pom.  A3420); tablic wyników: przewody światłowodowe, jednomodowe SM 9/125x8 włókien oraz skrętki FTP cat 6A; biletowy: miedziane kable skrętkowe FTP cat.6A; wewnętrznej telewizji stadionowej i oświetlenia efektowego: - światłowód mutimode MM 50/125 8 włókien - światłowód singlemode SM 9/125 8 włókien - skrętka 4xFTP cat 6A. - przewód XLR; parkingowy: przewody światłowodowe, jednomodowe SM 9/125x8 włókien oraz skrętki FTP cat 6A.

Pomocniczy Punkt Dystrybucyjny – 22 kpl. (szafa dystrybucyjna, stojąca 19”42U 800/800/xxx, listwa zasilająca 9x230V, panel wentylacyjny 4-went (z termostatem), panele porządkujące 1 971U, panele rozdzielcze kat.6A 19”, panele światłowodwe 1971U plastikowe ze złączami LC duplex. Punkty dystrybucyjne zewnętrzne do podłączenia wozów transmisyjnych TV w szafkach, wyposażonych w gniazdo MM 2 x duplex SC - do zakończenia łączy światłowodowych z serwerowni, gniazdo natynkowe 4xRJ45 kat 6 UTP - do zakończenia punktów przyłączeniowych RJ45 z sąsiednich szafek telewizyjnych , switch 4xport RJ45 i 1x port duplex światłowodowy). Rdzeń instalacji strukturalnej: przełączniki Cisco 4500X – 2 kpl. (zapewniają redundancje na wypadek awarii jednego z urządzeń rdzeniowych). Przełączniki rdzeniowe połączone są ze sobą redundantnymi połączeniami 1OGb/s realizowanych poprzez kable DAC (Direct Attached Cable) na ostatnich portach przełączników (zestawienie urządzeń rdzeniowych: WS-C4500X-32SFP+ - 2 kpl., C4500X-IPB -2 kpl., C4KX-NM-BLANK -2kpl., C4KXPWR-BLANK -2kpl., C4KX-PWR-750AC-R -2kpl., CAB-CEE77-C15-EU -2kpl., S45XU-33-1511SG 2kpl., SFP-H10GB-CU5M -2kpl.). Przełączniki dostępowe pojedyncze lub też połączone w stos (technologii xStack) przełączniki Cisco 2960X z technologią PoE. Wyposażone one są w interfejsy 1OGb/s połączeń Uplink pozwalające na redundantne połączenie do rdzenia sieci z duża przepływnością (lista urządzeń dostępowych: WS-C2960X-48FPD-L  - 22kpl., CAB-ACE – 22kpl., C2960X-STACK -22kpl., CAB-STK-E-0.5M – 22kpl., WS-C2960X-48FPD-L – 11kpl., CAB-ACE –

11kpl., WS-C2960X-48FPD-L -1kpl., CAB-ACE -1kpl., C2960X-STACK -1 kpl., CAB-STK-E-1M -

1kpl., WS-C3560CG-8PC-S -2kpl., CAB-ACE -2kpl., PI-MSE-PRMO-INSRT – 2kpl., WS-C2960X24TD-L -2kpl., CAB-ACE -2kpl. Przełączniki serwerowe w GPD – 2 kpl. (umożliwiające podłączenie elementów instalacji okablowania strukturalnego, odpowiadających za realizacje następujących funkcjonalności systemu: telefonii IP, warstwy Firewall, zarządzania Cisco Prime Infrastructure, kontrolera sieci bezprzewodowej WiFi, i in.). Zabezpieczenie warstwy Firewall McAfee Firewall Enterprise typ FWE-S3008 – 1szt. Serwer zarządzający Crisco Prime Infrastructure zarządzający instalacją okablowania strukturalnego oraz monitoring zdarzeń SNMP i Syslog typ R-PI2X-K9 – 1 kpl. Sieć bezprzewodowa WLAN składa się z następujących komponentów: infrastruktury okablowania klientów,  warstwy dostępowej (przez punkty dostępowe AP w standardzie 802.11a/g/n), warstwy kontroli dystrybucji, rdzenia (przez przełączniki dostępowe); urządzenia sieci bezprzewodowej: AIR-CT5508-50-K9 -1kpl., CON-SNT-CT0850 -1kpl., SW C5500K9-75 Cisco Unified Wireless Controller SW Release 7.5 – 1kpl.,

AIR-PWR-CORD-CE -2kpl., LIC-CT5 508-50 – 1kpl., LIC -CT5508-BASE -1kpl., PI-MSE-PRMO-INSRT1kpl., AIR-PWR -5500-AC - 1 kpl., GLC-T -2kpl., AIR -CAP1602I-E -K9 -48kpl., AIR-AP-T-RAIL-F – 48kpl., AIR-AP-T-RAIL-R -48kpl., AIR-AP-BRACKET-1 – 48kpl., SWAP 1600-RCOVRY-K9 -48kpl.

5. Instalacja odgromowa ekranu LCD, dachu hali głównej i dachu hali treningowej

- Instalacja odgromowa ekranu LED (HG): aluminiowy maszt odgromowy izolowany H=3500mm – 40 szt., zwód odgromowy izolowany typ AH28500, drut ALØ8mm;

- instalacja odgromowa dachu hali głównej: aluminiowy maszt odgromowy izolowany H=3300mm  – 3 szt., zwód odgromowy podwyższony linka ALØ9mm na wsporniku izolowanym z obciążnikiem H=750mm, zwód odgromowy niski drut ALØ8mm na wsporniku izolowanym z obciążnikiem typ AH12011, zwód izolowany typ 28600 250kV Ø20x2000mm na wsporniku izolowanym z obciążnikiem typ AH28521 – 112 szt., iglice masztu odgromowego dla anten zamontowanych na dachu H=4500mm; - instalacja odgromowa dachu hali treningowej: aluminiowy maszt odgromowy izolowany H=3300mm – 2szt., zwód odgromowy izolowany.

- SYSTEMY SŁABOPRĄDOWE

BMS, KD (ACC), SSWiN, SMS, SYSTEM BILETOWY, SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIGNIEM AFAPARK, SYSTEM DETEKCJI CO I LPG, SYSTEM MONITORINGU DACHÓW

1. System zarządzania budynkiem (BMS):

- Komputerowa stacja główna (pom. A3240) - serwer główny (obud. przemysłowa ATX tower, 2xSATA, zasilacz ATX 400W, GA1155,XeonE3/Corei3,2xPCIeX1 6,2xGbLAN, Xeon E3-1220 3.1 GHz, VGA, LGA1155, Cooler dla LGA1156/1155, DR3-4GB, RAM DDR-3 4GB – 2szt., LSI MegaRAID SAS 9240-4i, dysk SAS 300GB 15k, 3.5", Seagate Cheeta – 2 szt., nagrywarka DVD SATA, mysz optyczna, klawiatura, Windows 2008 Server Std PL 32/x64 OEM)  – 1 kpl., monitor 20" LCD – 1 szt.;

- komputerowa stacja pomocnicza (pom. A3241, pom. B3050, pom. A3213) – serwer pomocniczy (obud. przemysłowa ATX Tower, zasilacz ATX 400W, płyta gł.ATX,C2Q-LGA775, PCIe,VGA,2GbLAN, Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz LGA, wentylator procesora LGA775, RAM DDR-3 4GB, LSI MegaRAID SAS 9240-4i, HDD SATA 500GB, 7.2k, nagrywarka DVD SATA, mysz optyczna, klawiatura, MS Windows 7 Professional 64bit, PL OEM) – 3 kpl., monitor LCD Monitor 19" – 3 szt., drukarka laserowa – 2 szt. Sieć okablowania strukturalnego oparta została na standardowych  kablach  sieciowych, połączenia między szafami BMS/okablowanie strukturalne - światłowodem, a szafami i urządzeniami – kablem UTP 5 cat.; szafki ze sterownikami struktury BMS - 7 kpl.

BMS) System automatyki pomieszczeń integruje w sobie sterowanie: temperaturą w pomieszczeniach wyposażonych w klimakonwektory (AP), pracą regulatorów wentylatorów (VAV), oświetleniem (zewnętrznym, wewnętrznym, garaży, aren, przeszkodowym trybun),  centralami ogrzewaniaklimatyzacji-wentylacji (HVAC), wentylatorami WC, ogrzewaniem połaci dachowej, wpustów dachowych, rurociągów, przepustnic; monitorowanie: stężenia CO i LPG w garażach, stanu pracy rozdzielni głównej, innych rozdzielni i tablic, awarii dźwigów, awarii pomp, instalacji zgodnie z Schematem Sterowania, Sygnalizacji i Pomiarów, sygnałów z części elektrycznej potwierdzające stan zasilania elementów instalacji bezpieczeństwa i monitoringu, sygnałów z czujek ruchu umieszczonych na ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach; odczyt z wybranych  liczników energii elektrycznej oraz analizatorów, monitorowanie zajętości ciągów komunikacyjnych.

Skrzynki automatyki pomieszczeniowej „AP” (z przynależnymi sterownikami strefowymi  dla klimakonwektorów fan-coil „FC010”, zadajnikami UC010 (sterowanie biegami klimakonwektorów, siłownikiem zaworu wody ciepłej lub wody lodowej i indywidualnych nastaw z zadajników) i czujkami ruchu typ: LA14 – 105 szt., PLT24 – 7 szt., HARMO-31 szt.; 137 szafek, 150 sterowników) – 150 kpl.,  (BMS) System monitoringu i sterowania oświetleniem na ciągach komunikacyjnych, hali głównej oraz treningowej, zewnętrznego; monitoring wybranych instalacji elektrycznych, teletechnicznych; centralne sterowanie i zarządzanie sterownikami klimakonwektorów; monitoring temperatur w wybranych pomieszczeniach.  Tablice automatyki budynku „TAB” wyposażone w sterowniki obiektowe WAGO serii 750-881  (odrębnych tablic – 12 szt., część tablic elektrycznych HxBx – 18 szt.), czujniki temperatury typ TEHR PT 1000 - 26 szt., radiowy czujnik temperatury typ TEFL – 4 szt., czujnik temperatury i wilgotności KLH100 – 1 szt., czujnik ruchu typ PLT24 – 135 szt., czujnik ruchu typ LA14 – 23szt., czujnik oświetlenia zewnętrznego i temp. zewnętrznej LUX – 1 szt.

(BMS) Monitorowanie stanu prac rozdzielni i urządzeń elektrycznej sieci zasilającej,  awarii: urządzeń systemu napowietrzania SMAY, separatorów tłuszczów, ochronników przepięciowych w szafach i tablicach elektrycznych, dźwigów, zasilania normalnego, gwarantowanego, bezprzerwowego; stanu agregatów prądotwórczych, UPS-ów, szaf automatyki klimatyzacji, centralnych baterii, falowników, stanu prac pomp (tylko pompy wyposażone w styki „Praca” lub „Awaria”) poprzez styki bezpotencjałowe urządzeń podłączonych do modułów I/O zamontowanych w tablicach „TAB”.

(BMS) Monitorowanie zasilania elementów instalacji bezpieczeństwa poprzez styki bezpotencjałowe, podłączonych do  modułów I/O zamontowanych w tablicach „TAB” (połączenie z instalacją sygnału z systemu sygnalizacji pożaru SAP i telewizji dozorowej CCTV).

(BMS) Sterowanie regulatorami VAV w wybranych pomieszczeniach. Kanałowy czujnik CO2 typ HDK z wyjściem analogowym 0-10V połączony z modułem sterującym regulatorami odczytującymi stężenie gazu – 6 kpl.,

(BMS) Sterowanie ogrzewaniem dachu, rurociągów i przepustnic oddymiania: kontroler ETO2-4550 w tablicach TAB– 6 kpl.

(BMS) Pomiar energii elektrycznej liczniki główne typ PM820, subliczniki typ iEM3150 w rozdzielniach elektrycznych.

(BMS) Sterowanie wentylatorami odciągowymi z WC. Styczniki załączające poszczególne obwody w tablicach elektrycznych sterowanych z tablic „TAB”.

(BMS) Sterowanie oświetleniem aren modułami KNX (w szafach elektrycznych). Styczniki załączające poszczególne obwody w tablicach elektrycznych sterowanych z tablic „TAB”.

(BMS) Sterowanie instalacją automatyki central wentylacyjnych „SA” zlokalizowane w pomieszczeniach maszynowni, sterownikami WAGO serii 750-881 i moduły I/O do zbierania danych. Wybrane centrale wyposażone zostały  w falowniki komunikujące się z wykorzystaniem magistrali MODBUS/IP z sterownikami SA oraz serwerem BMS; dane zbierane z czujników temperatur (komplet składa się z stacji bazowej radiowej FLTA, czterech radiowych czujników temperatury TEFL).

- (BMS) ZESTAWIENIE ZBIORCZE URZĄDZEŃ AUTOMATYKI BMS

Sterowniki firmy WAGO: programowalny sterownik sieciowy seria 750-881 – 107 szt.: moduł końcowy seria 750-600 - 107 szt., moduł wyjść analogowych typ 750-459 4AI, 0-10V - 108 szt., moduł wyjść analogowych 750-460/000-003 4AI PT1000, 2-przew. – 69 szt., moduł wyjść dwustronnych typ 750530 8D0 24V DC 0,5A - 63 szt., moduł wyjść analogowych 750-559 4AO, 0-10V  - 30 szt., moduł wyjść cyfrowych typ 750-1405 16 DI 24 V DC 3,0 ms, CCS – 223 szt., modularne wejście dwustanowe 8kanałowe typ 750-430 8DI 24VDC; 3ms -21 szt., moduł wyjść dwustronnych typ 750-1504 16 DO 24 V DC 0.5 A odp./zwarcia, CCS – 92 szt., programowalny sterownik sieciowy BACnet  typ 750-830 - 4 szt., switch przemysłowy 8-portowy 100Base-TX, ECO typ 852-112  - 72 szt., moduł LON-FTT typ 753-648 - 4 szt., moduł RS 485/konfigurowalny typ 750-653/003-000 - 12 szt., zadajnik FC z wyświetlaczem LED typ UC010  - 137 szt., sterownik do FC typ FC010 – 137 szt.; firmy WEINTEK: panel dotykowy 7’’ typ MT8070iH – 7 szt.; zawory i siłowniki firmy BELIMO: zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15 typ R3015-2P5S1/LR24 A-MF – 2 szt., zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20  typ R3015-4-S1/LR24A- MF – 10 szt., zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25  typ R3020-6P3-S2/LR24A -MF - 17 szt., zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32 typ R3025-10-S2/LR24A- MF – 35 szt., zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40 typ R3032-16-S3/NR24A-MF – 1 szt., zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50 typ R3040-25-S4/SR24A-MF - 25 szt., zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80 typ H780N/AV24-MFT2 – 3 szt., zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa typ R511/LR24-MF  - 1 szt., zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65 typ H765N/EVC24A-MF -7 szt., siłownik zaworu 300 N, kabel 1,5 m – 1 szt., siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s – 102 szt., siłownik przepustnicy ze spręż., on-off, 20Nm, 24Vac, 2 wył. typ SF24A-S2 -  52 szt., siłownik przepustnicy, 0(2)..10Vdc, 20Nm, 24Vac/dc, sprzężenie zwr. typ SF24A-SZ – 20 szt., siłownik przepustnicy ze spręż., 0(2)..10Vdc, 10Nm, 24Vac, 2 wył., sprzężenie zwr. typ NF24A-SZ-S2 – 8 szt., siłownik przepustnicy ze spręż., 0(2)..10Vdc, 20Nm, 24Vac, 2 wył., sprzężenie zwr. typ SF24A-SZ-S2 - 44 szt.; czujniki firmy PRODUAL: czujnik temperatury zewnętrznej  typ TEU PT1000  - 2 szt., kanałowy czujnik temperatury TEK PT1000, 300mm, IP30 typ TEK PT1000 – 112 szt., zanurzeniowy czujnik temperatury (PT1000), tuleja R 1/2", mosiądz, 135 mm typ TEAT PT1000-150 + AT150 - 50 szt., zanurzeniowy czujnik temperatury (PT1000), tuleja ze stali nierdzewnej R 1/2", 135 mm typ TEAT PT1000-150 + ATM150 – 28 szt., termostat przeciwzamrożeniowy (kapilara 6,0 m), -10..12°C, reset automat., IP40  typ TF60 + DBS-05 - 50 szt., presostat różnicowy, zakres 40..400 Pa  300 typ CPS 450 + PELAS – 300 szt., przetwornik różnicy ciśnień, 0..500 Pa, 0..1000 Pa, 0..10V, 4..20mA   typ PEL 1000 + PELAS – 40 szt., przetwornik kanałowy stężenia CO2, zakres 0..2000 ppm, IP65 typ HDK - 33 szt., sygnalizator przepływu cieczy agresywnej, max. 30 bar, 0..120 °C, 1..8", IP65 – 1 szt., presostat różnicy ciśnień, zakres 0,2¼1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15 – 1 szt., czujnik oświetlenia, 0..10V, IP65 typ LUX 34 – 1 szt., pomieszczeniowy czujnik temperatury  oraz wilgotności  typ KLH 100 – 1 szt., pomieszczeniowy czujnik temperatury typ TEHR PT 1000 – 49 szt., pomieszczeniowy bezprzewodowy przetwornik temperatury typ TEFL-P - 4 szt., stacja bazowa FLTA wraz z anteną FLTA + FLAN  - 1 szt., czujnik obecności LA 14  + KO PRA – 127 szt., detektor ruchu PLT24 – 145 szt.; tablice:  „TAB” wraz z osprzętem instalacyjnym 18 szt., osprzęt instalacyjny do „TAB” montowanych w rozdz. elektr. – 12 szt., szafki „AP” wraz z osprzętem instalacyjnym – 137 szt., szafy „SA” wraz z osprzętem instalacyjnym – 58 szt., szafki „BMS” – 7 kpl.

- (KD, ACC) Biometryczny system kontroli dostępu z fizycznymi barierami (kołowrotki) oraz systemem kontroli dostępu dla gości bezproblemowo zintegrowanym z biometryczną weryfikacją wejść konfrontowaną z bazą osób niepożądanych.

(Serwery systemu sprzedaży biletów oraz systemu kontroli kołowrotu zainstalowanej są w pomieszczeniu nr A3240). W skład systemu wchodzi: kołowrotek trzyramienny we/wy firmy GASTOP PRODUCTION typ COLOSSEO Low Profile seria BR2-ASDA (mechanizm kołowrotka z napędem, światła sygnalizacyjne po obu stronach, czytnik kodów 1D i 2D, bezprzewodowy czytnik kart w technologii RFID lub NFC, kamera do rozpoznawania twarzy, automatyka współpracująca z SAP) – 24 kpl.; bramka dla osób niepełnosprawnych z uchylną blokadą we/wy (mechanizm bramy z napędem, światła sygnalizacyjne po obu stronach, czytnik kodów 1D i 2D, bezprzewodowy czytnik kart w technologii RFID lub NFC, kamera do rozpoznawania twarzy, automatyka współpracująca z SAP) – 2 kpl., mobilny system sprawdzenia biletów typ COLOSSEO Ticket Checker (WiFi) -  17 kpl.

- (SSWiN) System kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu:  firmy UTC Fire&Security: centrala alarmowa typ ATS4518 – 5 szt., moduł 8 wejść do ekspandera i centrali PCB (rozszerzenie linii w centrali ATS4518) typ ATS1202 -37 szt., moduł 8-miu wejść i 8-miu wyjść w obudowie z zasilaczem typu M typ ATS1201 – 2 szt., interfejs TCP/IP, współpraca ze stacjami OH typ ATS1806- 5 szt., karta do adresowania czytników ATS1190/1192 w trybie niechronionym typ ATS1481 – 1szt., moduł kontroli dostępu do 4-ech drzwi (do czytników ZAZ0 w obudowie z zasilaczem 12V typu M (ATS1640) typ ATS1251 – 45 szt., moduł kontroli dostępu dla 1 drzwi i 1 czytnika w obudowie (ATS1847) bez zasilacza typ ATS1226 – 5 szt., interfejs pętlowy magistral RS485-PCB typ ATS1742 – 5 szt., interfejs do centrali RS232 komputera i drukarki (2 porty) typ ATS1801 – 5 szt., interfejs czytnika Wieganda typ ATS1170 – 1 szt., czytnik kart zbliżeniowych Mifare typ ATS1160N – 204 szt., czytnik biometryczny 4GSTLO – 1 szt., manipulator LCD 4x16 znaków 16 LED obszarów typ ATS1111 – 5 szt., czujka PIR EN/1012 – 55 szt., czujka PIR EV455-P – 18 szt., przycisk wyjścia NC/NO typ ACA001– 116 szt., przycisk wyjścia awaryjnego w obudowie z szybką typ DMN700G – 155 szt., przycisk napadowy ręczny, podwójny kasowany kluczykiem typ HB194 – 18 szt., akumulator bezobsługowy 18Ah typ BS131N – 74 szt.; czujka magnetyczna (firmy UTC Fire&Security: typ DC108,  typ DC102 i firmy Alarmtech: MC240, MC250) – 464 szt.; kamera firmy COMMAX serii DRC – 9 kpl., monitor firmy COMMAX typ CAV-35GN – 1 kpl., kabel skrętka FTP, 4 pary WCAT54 – 7580mb, kabel 6 żyłowy 2x0,75 + 4x0,22 WC106W – 4990mb, kabel 4 żyłowy 4x0,22 WS104W – 12890 mb, przewód zasilający firmy TELEFONIKA typ YDY 2x1,5 mm2 i YDY  3x2x1,5 mm2 4965 mb. Kołowroty:

- System zarządzania parkingiem (AFAPARK)

panel Cyfrowy 3xCYFRA LED 10” AFAPARK (jednopoziomowa 3cyfryx10”– 1 szt., dwupoziomowa 2x3cyfry10” - 1 szt.)  – 2 szt., licznik AFAPARK Full Control (zestaw słupków elastycznych z detektorami ultradźwiękowymi, znakami drogowymi, słupkami przeszkodowymi U5b, okablowaniem – 4 kpl.; zestaw detektorów ulteradźwiekowych mocowanych do ściany, okablowanie – 2 kpl.) – 6 kpl., koncentrator „master” RS485 TCP/IP- 1 szt., koncentrator „slave” RS485 – 4 szt., jednostka serwera AFAPARK VISUAL (komputer, monitor, oprogramowanie) – 1 kpl.

- System detekcji gazu

CO (tlenek węgla) i LPG (gaz propan-butan) w garażach, firmy PROSERVICE: centrala detekcji gazu CO, LPG typ MODULATORPAG-32,45 – 7 szt., czujnik detekcji DUOMASTER typ CO/LPG G/EP/RS485” – 343 szt., tablice ostrzegawcze z zasilaczem typ LED TOL-1 (jednostronne – 4 szt., dwustronne – 105 szt. Połączenia czujników od centrali magistralą z przewodu zasilającego OMY 2x4mm2, oraz przewodu transmisji danych FTP.  Połączenia pomiędzy centralą a lampami ostrzegawczymi przewodami OMY 3x1,5 mm2 230V AC. Każda z lamp jest wyposażona w indywidualny zasilacz 12V montowany w jej bezpośrednim sąsiedztwie (np. w korytku kablowym ). Zasilanie do centrali „CDG” doprowadzone zostało przewodem OMY 3x1,5 mm2. Połączenie pomiędzy centralą „CDG”, a szafami automatyki SA/TAB wykonano przewodem J-Y(ST)Y 2x2x0,8. Szafy automatyki SA sterują wentylacją garaży z uwzględnieniem odczytanych danych z systemu detekcji CO i LPG.

- (SMS) System zarządzania bezpieczeństwem

(SMS w pom. A3241 i pom. A3240) zapewnia integrację systemów zabezpieczeń: SAP, SSWiN, CCTV, DSO, monitoring konstrukcji. W skład systemu wchodzi (korzysta z okablowania strukturalnego): serwer podstawowy systemu firmy DELL typ PowerEdge R410 Rack (1 xlntel Xeon E5620; 8GB RAM; 2x500GB HDD)  -1 szt.,  serwer zapasowy systemu firmy DELL PowerEdge R410 Rack (1xlntel Xeon E5620; 8GB RAM; 2x500GB HDD) – 1 szt., stacja robocza systemu z monitoringiem CCTV firmy Dell typ OptiPlex 7010 (Intel Core-i7;4GB RAM;250GB HDD; karta video dwugłowicowa; monitor firmy DELL typ HD 24" - 2 szt.)  – 2 kpl., stacja robocza systemu bez monitoringu CCTV firmy Dell typ OptiPlex 7010 (Intel Core-i5;4GB RAM;250GB HDD; karta video dwugłowicowa, 1 szt. monitor DELL HD 24") - 1 szt., stacja robocza systemu zgodna z AT firmy ENAMOR System/ZEWSMS.FF z zasilaczem – 2 kpl., sterownik IP z zasilaczem buforowym firmy ENAMOR System – 4 szt.; integrator urządzeń przeciwpożarowych ZEW.SMS XF firmy OSTOYA-DATA SYSTEM z monitorem firmy NOVUS typ NVM_619LCD19 – 1 kpl.

- System Monitorowania Konstrukcji przekrycia dachowego hali głównej i treningowej

CGD - serwer centralnego gromadzenia danych (pom. A3240) firmy Dell PoweEdge typ R420 (procesor Intel XEON E5-2407 2.20 GHz, pamięć 4GB DDR3 1333MHz RDIMM, dyski 4 x Dell 146 GB SAS 10k obr/min 2,5" Hot Plug, kontroler dysków: Dell Kontroler RAID SATA-Raid 0,1,10,5. oprogramowanie: system operacyjny: Red Hat Enterprise Linux 6.4, baza danych Postgres 9.2, serwer aplikacji JBoss AS 5.1 oprogramowanie Inspector Visualization System firmy NeoStrain Sp. z o.o.) – 1 kpl. SAD - Szafa Akwizycji Danych (SAD#1 - pomost techniczny A4202, SAD#2 - pom. teletech. A4200, SAD#3 pom. B0107): komputer przemysłowy firmy Advantech typu ARK-3360 (procesor: Intel Atom D510 1,6 GHz, pamięć RAM: 2 GB, pamięć Dyskowa: 30GB (dysk SSD Velocity firmy ATP Electronics Inc. w technologi SLC NAND), peryferia: LAN, VGA, PS2, 2xRS232, 3xRS422/485, 8xCyfrowe 10, oprogramowanie SAD firmy NeoStrain i oprogramowanie pomiarowe firmy Inspector Measurement System. Serwery SAD znajdują się w autonomicznej sieci zbudowanej przez NeoStrain Sp. z o.o.) – 3kpl.  SGDM (Mobilny System Gromadzenia Danych) firmy NeoStrain Sp. z o.o. – 1kpl. URZĄDZENIA. Hala główna. Czujniki firmy GEOKON: strunowe odkształceń żelbetowego pierścienia zewnętrznego model 4200 z wbudowanym czujnikiem temperatury  – 20 szt., strunowe odkształceń z wbudowanym czujnikiem temperatury model 4410 - 40 szt., drgań (akcelerometryczne) seria VWI 4000 – 12 szt., strunowe odkształceń stalowego pierścienia wewnętrznego (górny i dolny) model 4100 – 64 szt., przemieszczeń pionowych model 4650 – 4 szt. Czujniki temperatury firmy ALF-SENSOR typ TOP-PKbm-59 model PT 1000  - 60 szt. Czujniki monitoringu konstrukcji zespołu krat wiszących 20x2 płytki kalibrowane z czujnikami tensometrycznymi (mocowane przy dźwignikach rigingu 20x2czujniki) – 40 szt. Okablowanie: przewód UTP skrętka 2-parowa, każda w ekranie, linka 22AWG, firmy Belden typ Belden

8723 - 6500 mb, przewód przeciwpożarowy, bezhalogenowy o wytrzymałości ogniowej E90 typ JEH(St)HRH 2x2x0,8 FE180/E90 - 5150 mb, kabel światłowodowy XOTKtd wielomodowy , 8 tubowy 8x12, G62,5 firmy Tele Fonika  - 4204 mb, przewód elektroenergetyczny YDY3 x1,5, 750V firmy Tele Fonika – 330 mb, kabel światłowodowy XOTKtd wielomodowy, 18 tubowy 18x12, G62,5 firmy Firmy TeleFonika – 80 mb. Hala treningowa. Czujniki firmy GEOKON: strunowe odkształceń wyposażonych w czujniki temperatury model 4100 (4x16 szt.+8x2szt.) - 80 szt., drgań (akcelerometryczne) seria VWI 4000 – 8 szt., przemieszczeń pionowych model 4650 – 2 szt., przemieszczeń kątowych model 6350 – 8 szt. Czujniki temperatury firmy ALF-SENSOR typ TOP-PKbm-59 model PT 1000 – 9 szt. Okablowanie: przewód UTP skrętka 2-parowa, każda w ekranie, linka 22AWG , Beiden 8723 firmy Belden – 6300mb, przewód przeciwpożarowy, bezhalogenowy o wytrzymałości ogniowej E90 typ JE-H(St)HRH 2x2x0,8, FE180/E90 – 550 mb, kabel światłowodowy XOTKtd wielomodowy, 8 tubowy 8x12, G62,5 firmy  TeleFonika – 90 mb, kabel światłowodowy XOTKtd wielomodowy, 28 tubowy 28x12,G62,5 firmy TeleFonika – 90 mb, przewód elektroenergetyczny YDY3x1,5, 750V firmy TeleFonika - 300mb.

- WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE

1. Oprawy oświetlenia elektrycznego

- Oświetlenie normalne i bezprzerwowe, oprawy firmy ES-SYSTEM: typ C02 135 - 1630kpl., typ C02 235-82kpl.; typ C02 254-286kpl.; typ C02 235-203kpl.; typ OK-5/1--8kpl.; typ SYSTEM4000 2x49W opal-61kpl.; typ SYSTEM4000 4x54W opal-99kpl., typ SYSTEM4000 1x49W opal-32kpl.; typ SYSTEM4000 3x49W opal-38kpl.; typ SYSTEM4000 5x49W opal-44kpl.; typ DC226 EVG RT DM652kpl.; typ DC118 EVG-66kpl.; typ SPOT 50W-48kpl.; typ SPACE 6 414 DO-560kpl.; typ SPACE

2 414 PA-124kpl.; typ KT 424 P-AM-29kpl.; typ KN418.VA0 SVG -104kpl.; typ SPACE 8 414 DPR31kpl.; typ KT 254 PA-M-64kpl.; typ KP255WH-PA EVG-46kpl.; typ LALUNA WALL 254 -26kpl.; typ SYSTEM 4000 2x54W opal-351kpl.; typ TL336.D-O EVG-17kpl.; typ TL333.D-P EVG-56kpl.; typ MONY 232 T-42kpl.; typ BPN136 EVG-815kpl.; typ FS2.2H111-18kpl.; typ DNCE 2x26W-59kpl.; typ DN 140 35W -102kpl.; typ MONY 242 T -252kpl.; typ DN140 70W-4kpl.; typ VR.254-10kpl.; typ VR.2x235-6kpl.; typ VR.3x228-14kpl.; typ CASSINI 472-206kpl.; typ ESG 4215 70W IP5421kpl.; typ S4000 8x49W l=1300cm -1kpl.; typ S4000 4x49W l=650cm-6kpl.; typ S4000 3x49W l=470cm -4kpl.; typ S4000 2x49W l=360cm -4kpl.; typ S4000 3x49W l=580cm -12kpl.; typ DK218.X EVG-20kpl.; typ ESG 5032-42kpl.; typ system 4000 154/254W kinkiet-120kpl.; typ SDS 413 EVG -22kpl.; typ LUNA 12x24W RGB-18kpl.; typ LUNA FI 170 18x14W-2kpl.; typ LUNA FI 140 12x14W-4kpl.; typ LDM-E 828 EVG DIM-29kpl.; typ VERSO 4x1W-52kpl.; typ BU 149-222kpl.; typ BU 124-90kpl.; typ BU154-13kpl.; typ PF-75/2-31-248kpl.; typ PD2 150 H-A-195kpl.; typ LED model LONG-02-2716kpl., typ A9-121kpl.

- Oświetlenie podstawowe areny Hali Głównej, oprawy firmy PHILIPS: typ MVF403 CAT-A1 1x MHN-LA 1000W/956 - 16 szt., typ MVF403 CAT-A2 1x MHN-LA 1000W/956 - 64 szt., typ MVF403 CAT-A3 1x MHN-LA 1000W/956 - 72 szt., typ MVF403 CAT-A4 1x MHN-LA 1000W/956 - 100 szt., typ MVF403 CAT-A5 1x MHN-LA 1000W/956 - 32 szt., typ MVP506 1x400W SGR ASYM - 88 szt.

- Oświetlenie podstawowe areny hali treningowej, oprawy firmy PHILIPS: typ MVP504 1xCDM - TD150W/942 con A67.5 – 11 szt., typ MVP506 1xPHI - TP250W SGR-640 A/59 - 6 szt., typ MVP506 1x PHI - TP400W SGR/640 A/59 - 54 szt. , typ LIBRA 50W H111 – 6 kpl.

- DROGI - oświetlenie

Oprawy oświetlenia zewnętrznego (PHILIPS):

typ BGP340 LED 92S/640 PSU I DMFG 48/60 9007 na maszcie 9 m (39 szt.), typ SRN76A5950 36 64/55 1.H.9007.D.S na maszcie 7m (24 szt.), typ SRN76A5950 36 64/55 1.H.9007.D.S na wysięgniku ściennym 7m, na maszcie 7m lub wysięgniku dwustronnym (16 szt.), typ HCP 171 MAX 100W-E27 LO PCP (22 szt.), typ BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II +ZBC200 TUBE (78 szt.), typ  HPW201 PL -C/2P26W IN GR (50 szt.), typ  BEGA340 LED92S/640 PSU I DMFG 48/60 9007 (105 szt.), typ  LED montowana w stopniach schodów (252 mb), typ  IQSL 9007B 2 VS S100W230V IDM na  maszcie 4 m (114 szt.), typ  IQSL 9007B 2 VS S100W230V IDM na maszcie 4 m (20 szt.), typ  RVP351 HPI -TP250W K IC A na maszcie 12 m (24 szt.), typ  RVP351 HPI -TP400W K IC A na maszcie 12 m (8 szt.), typ  ECP330 HPIT1000W 230-240V PA na maszcie 12 m (2 szt.).

| NR. CZYNNOŚI | RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA | ZAKRES CZYNNOŚCI | TERMIN WYKONANIA | ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE |  |  |  |  |
| ROZDZIELNICE I INSTALACJE ZASILAJĄCE URZ. ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 1 | źródła światła | Dostawa i wymiana źródła światła, niesprawnego zapłonnika natychmiast po upływie czasokresu trwałości użytkowej określony na dany typ lampy, zapłonnika przez producenta. Podczas wymiany źródła światła należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe otwieranie i zamykanie komory lampy (patrz graficzna instrukcja montażu i obsługi oprawy zamieszczona w opakowaniu/kartonie oprawy, lub na stronie internetowej) - Limit na rok obejmuje wymianę 10% źródeł światła i/lub zapłonników w zakresie wszystkich typów opraw z wyłaczeniem pkt.2. Zródła światła nie wykorzystane w okresie 36 miesięcznej umowy wg. limitów rocznych przechodzą na własność ARM S.A. | wg. potrzeb i limitu | 1 DOSTAWA |
| 2 | źródła światła | Dostawa i wymiana źródła światła metalohalogenowych (oświetlenie dużej hali i treningowej oraz ośw. zewnętrznego), niesprawnego zapłonnika natychmiast po upływie czasokresu trwałości użytkowej określony na dany typ lampy, zapłonnika przez producenta. Limit wymian źródeł światła: 30 szt. dot. 100-400W na rok, 15 szt. 1000W( ośw.sportowe) na rok | wg. potrzeb i limitu | 2 DOSTAWA |
| 3 |  | Pomiary i próby eksploatacyjne w szczególności w zakresie: |  |  |
| 4 |  | sprawdzenie połączeń śrubowych instalacji na pomostach technicznych (m.in. elementy mocujące oprawy oświetleniowe, koryta kablowe i inne elementy mocowane do pomostów). Każde połączenie śrubowe w przypadku poluzowania powinno być podklejone dedykowanym klejem np. Loctite | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 5 |  | sprawdzenie połączeń śrubowych instalacji mocowanej do do lin dolnych dźwigarów konstrukcji Hali Głównej. Każde połączenie śrubowe w przypadku poluzowania powinno być podklejone dedykowanym klejem np. Loctite | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 6 |  | sprawdzenie połączeń śrubowych instalacji w Hali Treningowej. Każde połączenie śrubowe w przypadku poluzowania powinno być podklejone dedykowanym klejem np. Loctite. | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 7 |  | sprawdzenie stanu opraw oświetleniowych na pomostach technicznych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz podłączeń linek asekuracyjnych opraw) - zewnętrzna kontrola opraw, sprawdzanie stanu szyb /przed każdą imprezą/ | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| BATERIA KONDENSATORÓW |  |  |  |  |
| 8 |  | sprawdzić moment dokręcający zacisków | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 9 |  | sprawdzić poprawną kolejność pracy urządzeń zabezpieczających i łaczeniowych | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
|  |  | sprawdzić pojemność kondensatora | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| System nagłośnienia SNI |  |  |  |  |
| 10 |  | czyszczenie szaf SNI | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 11 |  | regulacja nastawów głośników, kalibracja | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| System zliczania pojazdów na parkingu |  |  |  |  |
| 12 |  | sprawdzenie wykonania wszytkich czynności serwisowych dotyczących kontrolerów Master i Slave | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 13 |  | testy aplikacji , symulowanie wyłączeń części parkingu zewnetrznego | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 14 |  | aktualizacja oprogramowania per internet przez AFA Park Kraków | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| Automatyka i BMS |  |  |  |  |
| 15 |  | optymalizacja wielkości bazy danych systemu i bazy danych trendów | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 16 |  | Przygotowanie kopii zapasowych baz danych na zewnętrznych nośnikach danych ( plyta CD/DVD) | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 17 |  | Kontrola wskazań wybranych podukładów ( sezon grzewczy- układy grzewcze, sezon chłodniczy - chłodzenie) | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 18 |  | Kontrola wskazań urządzeń online/offline | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 19 |  | Dokładny przegląd wszystkich grafik w systemie pod katem błędów komunikacyjnych | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 20 |  | Sprawdzenie magistral komunikacyjnych występujących w systemie BMS | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 21 |  | Centrale wentylacyjne- przegląd grafik, poprawność algorytmów | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 22 |  | Odświeżanie bazy adresowej sterowników stacji roboczej | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 23 |  | Sprawdzenia sygnałów wchodzących w system BMS | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 24 |  | Przegląd systemu SCAD'a, serwer BMS, klient BMS | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| System Monitoringu Konstrukcji |  |  |  |  |
| 25 |  | Weryfikacja mocowań czujników na linach | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| 26 |  | Test komunikacji systemu | conajmniej raz na 6 miesięcy | 6 |
| CCTV |  |  |  |  |
| 27 |  | Przejrzeć za pomocą stacji operatora, lub stacji roboczej jakość obrazu z poszczególnych kamer. Wyregulować ostrość, ewentualnie poprawić obszar obserwacji. Wyczyścić obudowy kamer ( Czyścic w razie potrzeb lecz nie rzadziej niż 6 m-cy). Wypisać numery kamer wymagające regulacji. sprawdzenie poprawności działania całego systemu. | conajmniej raz na 6 miesiecy | 6 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE |  |  |  |  |
| ROZDZIELNICE I INSTALACJE ZASILAJĄCE URZ. ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
|  |  | Pomiary i próby eksploatacyjne w szczególności w zakresie: |  |  |
| 28 |  | urządzeń i aparatury zabudowanej w rozdzielnicach | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 29 |  | sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 30 |  | instalacje zewnętrzne | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 31 |  | w pomieszczeniach wilgotnych o wilg. ok. 100% i wilgotne przejściowo 75 do 100% | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 32 |  | próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych, połączeń wyrównawczych i pomiar ich rezystancji | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 33 |  | zagrożone pożarem | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 34 |  | stwarzające zagrożenie dla ludzi | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| PRZEGLĄDY INSTALACJI OGRZEWANIA DACHU HALI GŁÓWNEJ i TRENINGOWEJ |  |  |  |  |
| 35 |  | Dokładne czyszczenie czujników wilgoci typu ETOR-55 oraz ich najbliższego otoczenia /przed sezonem grzewczym na przełomie października i listopada/ | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 36 |  | Czyszczenie pasów grzejnych połaci dachów, koryt dachowych oraz koszy spustowych z zalegających liści, gałęzi, piasku i innych elementów mających wpływ na drożność odprowadzania wody /przed sezonem grzewczym na przełomie października i listopada/ | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| TRANSFORMATORY |  |  |  |  |
| 37 |  | wykonać pomiar rezystancji izolacji uzwojeń | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 38 |  | sprawdzić dokręcenie śrub na zaciskach przyłączowych i odczepach regulacyjnych | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 39 |  | sprawdzić działanie zabezpieczeń | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 40 |  | odkurzyć urządzenia, wyczyścić wszystkie elementy połączeń zaczepy, zaciski, izolatory | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 41 |  | oczyścić z kurzu, miejsca niedostępne przedmuchać sprężonym powietrzem (częstotliwość czyszczenia zależy od warunków otoczenia). | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE |  |  |  |  |
| 42 |  | rozłączenie/kontrola, czyszczenie przewodów/klem akumulatorów | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 43 |  | sprawdzenie / regulacja / wymiana pasków napędowych | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 44 |  | sprawdzenie, czy powierzchnie czynne chłodnic są czyste i czy przepływ powietrza przez chłodnice nie jest utrudniony | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 45 |  | sprawdzenie / regulacja mostków zaworów i luzów zaworów | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 46 |  | oczyszczenie filtra odpowietrzania skrzyni korbowej | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 47 |  | wymiana oleju i filtrów oleju | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 48 |  | wymiana filtra paliwa | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 49 |  | sprawdzenie / wymian przewodów elastycznych i zacisków | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 50 |  | opróżnienie (przepłukanie) układu chłodzenia i napełnienie go nowym płynem chłodzącym | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 51 |  | sprawdzenie wskaźników / czujników / okablowania silnika | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 52 |  | kontrola elementów zamocowań silnika | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 53 |  | sprawdzenie i ewentualne ustawienie (wymiana) wtryskiwaczy paliwa | conajmniej raz na 5000 h | min 1 |
| 54 |  | sprawdzenie pompy płynu chłodzącego | conajmniej raz na 7500 h | min 1 |
| 55 |  | sprawdzenie alternatora | conajmniej raz na 7500 h | min 1 |
| 56 |  | sprawdzenie turbosprężarek | conajmniej raz na 7500 h | min 1 |
| 57 |  | sprawdzenie rozruszników | conajmniej raz na 7500 h | min 1 |
| 58 |  | kontrola tłumika drgań wału korbowego | conajmniej raz na 1500 h | min 2 |
| ROZDZIELNICE I INSTALACJE sN/nn pomiary i próby eksploatacyjne w szczególności w zakresie: |  |  |  |  |
| 59 |  | sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 60 |  | sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów uziemiających | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| 61 |  | urządzeń i aparatury zabudowanej w stacji | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| Detekcja CO/LPG |  |  |  |  |
| 62 |  | Kalibracja czujników | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| System Monitoringu Konstrukcji |  |  |  |  |
| 63 |  | Kalibracja czujników | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| System KD+SWiN |  |  |  |  |
| 64 |  | Czyszczenie centralek, czytników, weryfikacja mechanizmów - sprawdzenie poprawności działania całego systemu - soft + sprzęt | conajmniej raz na 1 rok | 3 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 2 LETNIE |  |  |  |  |
| Szafy automatyki |  |  |  |  |
| 65 |  | Szafy SA - 50 szt. (pomiary) | conajmniej raz na 2 lata | 1 |
| 66 |  | Szafy TAB - 30 szt.(pomiary) | conajmniej raz na 2 lata | 1 |
| 67 |  | Rozdzielnie RW - 16 szt.(pomiary) | conajmniej raz na 2 lata | 1 |
| 68 |  | Szafy strukturalne BMS - 6 szt.(pomiary) | conajmniej raz na 2 lata | 1 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 3 LETNIE |  |  |  |  |
| ROZDZIELNICE I INSTALACJE ZASILAJĄCE URZ. ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| 69 | natężenia oświetlenia | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 70 | w pomieszczeniach pozostałych nie wymienionych | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 71 | sprawdzenie ochrony uzupełniającej (wyłączniki różnicowoprądowe) | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 72 | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej: | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 73 | instalacje zewnętrzne | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 74 | w pomieszczeniach pozostałych nie wymienionych | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 75 | pomiar rezystancji uziemienia uziomów | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 76 | sprawdzenie biegunowości | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 77 | sprawdzenie kolejności faz | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| TRANSFORMATORY |  |  |  |  |
| 78 | Pomiary ruchowe | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 79 | wykonać pomiary obciążenia wszystkich faz transformatora | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 80 | obciążenia wszystkich faz każdego obwodu nN, | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 81 | napięcia wszystkich faz transformatora | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| ROZDZIELNICE I INSTALACJE sN/nn pomiary i próby eksploatacyjne w szczególności w zakresie: |  |  |  |  |
| 82 | sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 83 | próba ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych, połączeń wyrównawczych i pomiar ich rezystancji | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 84 | pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| 85 | pomiar rezystancji uziemienia uziomów | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| Szafy automatyki |  |  |  |  |
| 86 | Pomiary skuteczności izolacji | conajmniej raz na 3 lata | 1 | 1 |
| Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia. |  |  |  |  |
| 37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: |  |  |  |  |
| 87 | Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 20 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. |  | 20 | 20 |

| TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OKRES | OKRES TRWANIA UMOWY | SZACOWANY TERMIN | CZYNNOŚCI DO WYKONANIA |  |  |  |  |
| 1 | DO KOŃCA 1 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2016 |  |  |  |  | DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY |
| 2 | DO KOŃCA 4 MIESIĄCA | 30 grudzień 2016 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |  |  |
| 3 | DO KOŃCA 7 MIESIĄCA | 30 marzec 2017 |  |  |  | 3 LETNIE WG OPZ |  |
| 4 | DO KOŃCA 10 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |  |  |
| 5 | DO KOŃCA 13 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2017 |  |  |  |  |  |
| 6 | DO KOŃCA 16 MIESIĄCA | 30 grudzień 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |  |  |
| 7 | DO KOŃCA 19 MIESIĄCA | 30 marzec 2018 |  |  |  |  |  |
| 8 | DO KOŃCA 22 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ | 2 LETNIE WG OPZ |  |  |
| 9 | DO KOŃCA 25 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2018 |  |  |  |  |  |
| 10 | DO KOŃCA 28 MIESIĄCA | 30 grudzień 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |  |  |
| 11 | DO KOŃCA 31 MIESIĄCA | 30 marzec 2019 |  |  |  |  |  |
| 12 | DO KOŃCA 34 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2019 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |  |  |
| 13 | DO KOŃCA 37 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2019 |  |  |  |  |  |
| SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |  |  | 6 | 3 | 1 | 1 | 20 |